## 2014. (2) (hidden)
Qualification | [7 empty] | 2014. Ingénierie des installations de production utilisant de l'énergie solaire thermique |  |  |  | A MASQUER
A faire :
parcourir des pièces produite par Amoès et relever les points clés
Identification projet | [11 empty] | cctp … (voir Vincent ou François)
les REX,
les analyse d'AMO (RC)
Références présentes au dossier | [12 empty] | Pour visuel - complétudes des références
[13 empty] | oui | non | partiel
[9 empty] | Etude de faisabilité | oui | 1 |  | 1 | 0 | 0.5
[9 empty] | Extrait CCTP | oui | 1
[9 empty] | Plans et schémas | partiel | 0.5 |  | Pour visuel - Avis
[9 empty] | Résultat de calcul de simulation |  | 0 |  | Très satisfaisant | Satisfaisant | Peu satisfaisant | Insuffisant
[9 empty] | Visas et CR d'OPR - suivi de chantier |  | 0 |  | 1 | 0.6 | 0.3 | 0
[10 empty] | oui | 1
[10 empty] | non | 0
0
Document analysé | [8 empty] | Critères | Avis (de 0 à 10) | Notes (à l'intention de l'examinateur) | Notes Amoès : A supprimer
Etude de faisabilité | Extrait CCTP | Plans et schémas | Résultat de calcul de simulation | Visas et CR d'OPR - suivi de chantier | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 : Très satisfaisant, >5 : Satisfaisant, 0 : Très insuffisant | - En noir, Points à observer dans le cas d'un ballon solaire distinct du ballon d'appoint (cas le plus probabe pour les installations étudiées). - En gris, point non exigible mais valorisant le travail du BE. | Adapter aux petites installations
x |  |  | x | [5 empty] | Dimensionnement des organes principaux de l'installation bien effectué. |  | - Panneaux solaires : surface unitaire d'ouverture/brute, surface totale, rendement (ƞ0), coefficients a1 et a2. - Volume de stockage solaire (de l'ordre de 50L/m² de panneaux). - Pompe solaire (hauteur manométrique et débit - par exemple 50L/h.m² panneaux). - Echangeur : puissance, jeu de températures et pertes de charge. - Vase d'expansion (boucle solaire) largement dimensionné. | - Volume d'appoint comptabilisé en supplément.
x |  |  | x | [5 empty] | Le rapport de l'étude de faisabilité solaire expose de façon complète les hypothèses, la méthode et résultats. |  | - Détails des hypothèses : -- Voir le critère concernant le "dimensionnement des organes principaux de l'installation". -- Données météorologiques. -- Orientation et inclinaison des capteurs solaires. -- Prise en compte et description d'éventuels masques solaires. -- Linéaires hydraulique et leur calorifugeage. -- Calorifugeage des ballons. -- Détail des puisages et pertes thermiques (bouclage...). - Détails de la méthode : -- Présentation du logiciel utilisé. -- Réalisation d'un calcul statique ou dynamique en cohérence avec la complexité du projet. - Détails des résultats : -- Production solaire annuelle estimée, taux de couverture. -- Etude des risques de surchauffes. -- Présence d'études paramétriques pour optimiser la conception de l'installation.
|  | x | [6 empty] | Bonne conception des échanges de chaleur au niveau du ballon solaire. |  | - Bonne gestion de la cascade de ballons solaires le cas échéant (position des raccordements). - Bon positionnement des points d'arrivée d'eau froide, de départ EC vers le réseau ou ballon ECS. | - Positionnement de l'appoint dans le ballon solaire en position haute, - Retour de bouclage postionné de sorte à pouvoir être réchauffé par le solaire.
|  | x | [6 empty] | Présence et positionnement des accessoires hydrauliques nécessaires. |  | - Présence de clapets anti-retour bien positionnés (entre ballon solaire et ballon d'appoint, sur l'arrivée d'eau froide du ballon solaire). - Les raccordements au niveau de la vanne de mitigeage du bouclage permettent un réel mitigeage (connexion directe du retour de bouclage à la vanne de mitigeage) - Présence de dispositifs de purge d'air : au niveau des capteurs, des ballons. - Le vase d'expansion (boucle solaire) est positionné en amont de la pompe (important pour le fonctionnement de la pompe).
| x | x | [6 empty] | Les jeux de températures sont optimisés au regard de la production solaire |  | - La température de stockage dans le ballon d'appoint est la plus faible possible dans le respect de la réglementation légionellose (≈60°C). - La température de bouclage dans le réseau ECS est la plus faible possible dans le respect de la réglementation légionellose (≈52-55°C).
| x | [7 empty] | Les caractéristiques des différents organes sont décrits précisément. |  | - Les points du rapport de l'étude de faisabilité et des calculs de dimensionnement sont repris. - Description du système de régulation de l'installation solaire. - Les accessoires hydrauliques présents sur le schéma de principe sont décrits dans le CCTP. - Le calorifugeage des ballons et des conduits est décrit de façon claire. - Les matériaux des canalisations et calorifuges sont adaptés aux températures en jeux (sur la boucle solaire en particulier).
|  | x | [6 empty] | Dispositfs de comptage prévus et bien positionnés. |  | - Le comptage de l'énergie solaire produite se fait sur le débit entrant dans le ballon solaire et sur l'écart de température entre l'entrée et la sortie du ballon solaire. - Le comptage de l'appoint se fait au plus près de la production de chaleur, mais de façon spécifique au réseau ECS.
| x | x | [6 empty] | Prise en compte des facilités de maintenance. |  | - Echangeur thermique avec la boucle solaire externe au ballon. - Présence d'un point d'eau à proximité des capteurs pour leur nettoyage.
|  |  |  | x |  |  |  |  | Le suivi de chantier est réalisé consciencieusement. |  | Bien que les pièces fournies ne permettent qu'une vision partielle sur le suivi, on pourra regarder : - La liste des pièces ayant fait l'objet d'un visa (fiches produits, notes de calculs et schémas de principes), à moduler suivant que le BE a ou non la mission EXE. - Le niveau de détail des réserves formulées, - L'éventuelle assistance du BE à l'entreprise pour la mise au point et remédiation aux problèmes rencontrés.

## 2008.
Nom et Prénom de l'instructeur :
Comité n° :
| Qualification | [6 empty] | 2008. Ingénierie des installations de production utilisant de la biomasse en combustion |  |  |  | A MASQUER
Identification projet
N° dossier :
Raison sociale du postulant :
Référence analysée n° :
| Justificatifs présents | [10 empty] | Pour visuel - complétudes des références
[12 empty] | oui | non | partiel
[8 empty] | Etude de faisabilité (ou avant projet) |  | 0 |  | 1 | 0 | 0.5
[8 empty] | Extrait CCTP |  | 0
[8 empty] | Plans et schémas |  | 0
[8 empty] | Visas et CR d'OPR - suivi de chantier |  | 0
0
0
0
0
| Document analysé | [6 empty] | Critères | Avis global | Détails/justifications | Notes à l'intention de l'examinateur
| Etude de faisabilité (ou avant projet) | Extrait CCTP | Plans et schémas | Visas et CR d'OPR - suivi de chantier | 0 | 0 | 0 |  | De 0 à 4 4 : Tres bien, 3: bien 2: Moyen 1: insuffisant 0 : Tres insuffisant |  | L'objet du contrôle de référence réalisé par l'instructeur est d'examiner si les points décrits ci-après ont été abordés. Il ne s'agit pas de refaire l'étude. L'instructeur devra examiner la référence pour laquelle l'étude de faisabilité est présentée. '- En gris, point non exigible mais valorisant le travail du BE. - En bleu, points spécifiques à la cogénération.
1 | x | [6 empty] | Le rapport de l'étude de faisabilité chaufferie bois (ou avant projet comportant une note de définition des besoins ainsi que l'analyse technico-économique) expose de façon complète les hypothèses, la méthode et les résultats. |  |  | - Présence d'une étude des ressources en bois/biomasse : -- Caractéristique du (des) combustible(s) envisagé(s) : PCI, masse/volume, humidité, granulométrie, taux de cendres... -- Identification des gisements/fournisseurs potentiels, avec certification du combustible, possibilités de livraison (distance, volume par livraison, mode), prix et évolutions possibles. - Détail des données d'entrées : -- Puissances et consommations de chaleur (chauffage, ECS...), prenant en compte les pertes de distribution en particulier dans le cas d'un réseau de chaleur, -- Détail du mode d'estimation de ces puissances et besoins de chaleur (sur étude statique, dynamique, sur données de références, sur relevés de consommation, mesures...). -- Précision du mode d'estimation des consommations, -- Prise en compte d'une évolution prévisible des besoins de chaleur (extension envisagée, usage évolutif...), -- Besoin en autonomie (réserve de combustible), -- Puissances et consommations d'électricité avec profil sur la journée, la semaine, le mois, et évolutions prévisibles. - Par scénario : -- Type de chaudières, -- Volume et implantation des stockages (selon volume consommé), -- Nombre annuel de livraisons, -- Taux de couverture biomasse et part de l'appoint éventuel, rendement annuel moyen estimé, -- Production d'électricité et adéquation aux besoins, valorisation énergétique aux différents taux de charge de l'installation et annuelle. - Conclusion sur le type de combustible, le type de silo, le mode de livraison. - Etude économique des solutions techniquement admissibles : -- estimation des investissements incluant la chaufferie, le stockage, la fumisterie... -- coûts P1 corrélés à l'étude de ressources, coûts P2 et P3. -- valorisation financière de l'électricité produite (revente, auto-consomation...)
2 | x | x | [5 empty] | Dimensionnement des organes principaux de l'installation bien précisé. |  |  | Pour le projet où l'étude de faisabilité (ou avant projet) est fournie, la plupart des informations doivent y apparaître. Sinon et/ou en complément, consulter le CCTP. - Stockage : volume établi en détaillant : -- les caractéristiques du combustible, -- le nombre annuel de livraisons (en cohérence avec le volume d'un camion), -- les volumes morts : partie haute et basse du silo, encombrement des équipements (trémies...), -- le nombre de jours d'autonomie. - Chaudière(s) : puissance thermique, plage de variation, puissance électrique... - Ballon tampon éventuel : volume …
3 |  |  | x |  |  |  |  | L'implantation du projet est étudiée (encombrement des équipements, liaisons faciles, livraison). |  |  | - Les équipements sont cohérents avec le mode de livraison (soufflage, déversement, vis de remplissage, mode agricole...) : -- distance entre le raccordement du silo et camion en stationnement, -- configuration de la trémie de déversement. - Les plans d'implantation précisent : -- la localisation du silo par rapport à la chaufferie, ainsi que la liaison combustible (plan et coupe), -- les équipements du silo (bouches de remplissage, trappes, ventilation, vis d'alimentation, extracteur), -- les gabarits des camions de livraisons (possibilité de giration, contraintes liées au déversement et à l'ouverture des portes...). -- les dimensions et poids des équipements (notamment silo en charge), -- position du rejet des fumées.
4 | x | x | [5 empty] | Conception de la chaufferie permettant les meilleurs rendements possibles pour les différentes configurations de fonctionnement de l'installation. |  |  | - Au niveau des chaudières : -- les rendements sont précisés pour les différents taux de charge de l'installation (liés à une variation du besoin de chauffage, à une production alternée vers différentes destinations comme le chauffage et l'ECS...) et performants. Chaudière à modulation de puissance, -- caractéristiques minimales du combustible et adéquation avec les gisements disponibles (étude de faisabilité). -- choix et description de la technologie de cogénération. - Au niveau du principe de production : -- optimisation de la puissance installée pour limiter le fonctionnement en sous-charge ou charge partielle : intégration d'un foisonnement entre les différentes destinations (ex : chauffage/ECS), présence éventuelle d'un ballon tampon, présence de plusieurs chaudières de puissances différentes avec gestion de cascade, -- régulation décrite selon les saisons : notamment production ECS en été : sur appoint, ou si sur biomasse avec gestion limitant le nombre de démarrages sur une journée.
5 |  | x | [5 empty] | Les autres caractéristiques des organes principaux sont décrits précisément. |  |  | Description claire : - Du système de remplissage du silo (par exemple, en cas de soufflage : position des bouches assurant un remplissage uniforme, leur diamètre et la présence d'une manchette filtrante). - Du système d'extraction du combustible du silo vers les chaudières (type, position, nombre). - Des travaux de fumisterie. - Du calorifugeage des ballons, des conduits et organes (en particulier dans le cas d'un réseau de chaleur). - Du système de régulation de la chaufferie.
6 |  | x | x |  |  |  |  | Présence et positionnement des accessoires hydrauliques nécessaires. |  |  | - Si les chaudières le nécessitent, pompe de recyclage permettant un retour à la chaudière à température suffisament élevée, avec clapet anti-retour. - Systèmes de dégazage adaptés (au niveau des chaudières, aux points hauts...). - Sondes de températures à différentes hauteurs (au moins 2 à 3) dans l'éventuel ballon tampon. - Les accessoires hydrauliques présents sur le schéma de principe sont décrits dans les CCTP.
7 |  | x | x |  |  |  |  | Dispositifs de comptage prévus et bien positionnés. |  |  | - Le comptage de la chaleur permet de distinguer la part de biomasse et la part d'appoint sur la chaleur produite. - Dans le cas d'un réseau de chaleur, un comptage est effecté à chaque sous-station, et les pertes de distribution peuvent être déduites des autres comptages. - Comptage de l'électricité produite.
8 | x | x | x |  |  |  |  | Les autres dispositions nécessaires pour la maintenance/exploitation de l'installation sont prises en compte. |  |  | - Les équipements en chaufferie sont accessibles à la maintenance. - Le décendrage est décrit : -- volume produit, nombre d'opérations de maintenance, poids à manutentionner. -- équipements (automatique, cendrier déporté, position facilitant l'accès).
9 |  |  |  | x |  |  |  | Le suivi de chantier est réalisé consciencieusement. |  |  | Bien que les pièces fournies ne permettent qu'une vision partielle sur le suivi, on pourra regarder : - La liste des pièces ayant fait l'objet d'un visa (fiches produits, notes de calculs et schémas de principes), à moduler suivant que le BE a ou non la mission EXE. - Le niveau de détail des réserves formulées, - L'éventuelle assistance du BE à l'entreprise pour la mise au point et remédiation aux problèmes rencontrés.
| * En rouge : Obligation d'une note supérieure ou égale à 2 | [7 empty] | TOTAL sur 36 : | Pour être recevable :
[9 empty] | 0 | - le total doit être supérieur ou égal à 18 - et nécessité d'obtention d'une note supérieure ou égale à 2 pour les lignes où cela est indiqué