## 2014. (2) (hidden)
Qualification | [7 empty] | 2014. Ingénierie des installations de production utilisant de l'énergie solaire thermique |  |  |  | A MASQUER
A faire :
parcourir des pièces produite par Amoès et relever les points clés
Identification projet | [11 empty] | cctp … (voir Vincent ou François)
les REX,
les analyse d'AMO (RC)
Références présentes au dossier | [12 empty] | Pour visuel - complétudes des références
[13 empty] | oui | non | partiel
[9 empty] | Etude de faisabilité | oui | 1 |  | 1 | 0 | 0.5
[9 empty] | Extrait CCTP | oui | 1
[9 empty] | Plans et schémas | partiel | 0.5 |  | Pour visuel - Avis
[9 empty] | Résultat de calcul de simulation |  | 0 |  | Très satisfaisant | Satisfaisant | Peu satisfaisant | Insuffisant
[9 empty] | Visas et CR d'OPR - suivi de chantier |  | 0 |  | 1 | 0.6 | 0.3 | 0
[10 empty] | oui | 1
[10 empty] | non | 0
0
Document analysé | [8 empty] | Critères | Avis (de 0 à 10) | Notes (à l'intention de l'examinateur) | Notes Amoès : A supprimer
Etude de faisabilité | Extrait CCTP | Plans et schémas | Résultat de calcul de simulation | Visas et CR d'OPR - suivi de chantier | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 : Très satisfaisant, >5 : Satisfaisant, 0 : Très insuffisant | - En noir, Points à observer dans le cas d'un ballon solaire distinct du ballon d'appoint (cas le plus probabe pour les installations étudiées). - En gris, point non exigible mais valorisant le travail du BE. | Adapter aux petites installations
x |  |  | x | [5 empty] | Dimensionnement des organes principaux de l'installation bien effectué. |  | - Panneaux solaires : surface unitaire d'ouverture/brute, surface totale, rendement (ƞ0), coefficients a1 et a2. - Volume de stockage solaire (de l'ordre de 50L/m² de panneaux). - Pompe solaire (hauteur manométrique et débit - par exemple 50L/h.m² panneaux). - Echangeur : puissance, jeu de températures et pertes de charge. - Vase d'expansion (boucle solaire) largement dimensionné. | - Volume d'appoint comptabilisé en supplément.
x |  |  | x | [5 empty] | Le rapport de l'étude de faisabilité solaire expose de façon complète les hypothèses, la méthode et résultats. |  | - Détails des hypothèses : -- Voir le critère concernant le "dimensionnement des organes principaux de l'installation". -- Données météorologiques. -- Orientation et inclinaison des capteurs solaires. -- Prise en compte et description d'éventuels masques solaires. -- Linéaires hydraulique et leur calorifugeage. -- Calorifugeage des ballons. -- Détail des puisages et pertes thermiques (bouclage...). - Détails de la méthode : -- Présentation du logiciel utilisé. -- Réalisation d'un calcul statique ou dynamique en cohérence avec la complexité du projet. - Détails des résultats : -- Production solaire annuelle estimée, taux de couverture. -- Etude des risques de surchauffes. -- Présence d'études paramétriques pour optimiser la conception de l'installation.
|  | x | [6 empty] | Bonne conception des échanges de chaleur au niveau du ballon solaire. |  | - Bonne gestion de la cascade de ballons solaires le cas échéant (position des raccordements). - Bon positionnement des points d'arrivée d'eau froide, de départ EC vers le réseau ou ballon ECS. | - Positionnement de l'appoint dans le ballon solaire en position haute, - Retour de bouclage postionné de sorte à pouvoir être réchauffé par le solaire.
|  | x | [6 empty] | Présence et positionnement des accessoires hydrauliques nécessaires. |  | - Présence de clapets anti-retour bien positionnés (entre ballon solaire et ballon d'appoint, sur l'arrivée d'eau froide du ballon solaire). - Les raccordements au niveau de la vanne de mitigeage du bouclage permettent un réel mitigeage (connexion directe du retour de bouclage à la vanne de mitigeage) - Présence de dispositifs de purge d'air : au niveau des capteurs, des ballons. - Le vase d'expansion (boucle solaire) est positionné en amont de la pompe (important pour le fonctionnement de la pompe).
| x | x | [6 empty] | Les jeux de températures sont optimisés au regard de la production solaire |  | - La température de stockage dans le ballon d'appoint est la plus faible possible dans le respect de la réglementation légionellose (≈60°C). - La température de bouclage dans le réseau ECS est la plus faible possible dans le respect de la réglementation légionellose (≈52-55°C).
| x | [7 empty] | Les caractéristiques des différents organes sont décrits précisément. |  | - Les points du rapport de l'étude de faisabilité et des calculs de dimensionnement sont repris. - Description du système de régulation de l'installation solaire. - Les accessoires hydrauliques présents sur le schéma de principe sont décrits dans le CCTP. - Le calorifugeage des ballons et des conduits est décrit de façon claire. - Les matériaux des canalisations et calorifuges sont adaptés aux températures en jeux (sur la boucle solaire en particulier).
|  | x | [6 empty] | Dispositfs de comptage prévus et bien positionnés. |  | - Le comptage de l'énergie solaire produite se fait sur le débit entrant dans le ballon solaire et sur l'écart de température entre l'entrée et la sortie du ballon solaire. - Le comptage de l'appoint se fait au plus près de la production de chaleur, mais de façon spécifique au réseau ECS.
| x | x | [6 empty] | Prise en compte des facilités de maintenance. |  | - Echangeur thermique avec la boucle solaire externe au ballon. - Présence d'un point d'eau à proximité des capteurs pour leur nettoyage.
|  |  |  | x |  |  |  |  | Le suivi de chantier est réalisé consciencieusement. |  | Bien que les pièces fournies ne permettent qu'une vision partielle sur le suivi, on pourra regarder : - La liste des pièces ayant fait l'objet d'un visa (fiches produits, notes de calculs et schémas de principes), à moduler suivant que le BE a ou non la mission EXE. - Le niveau de détail des réserves formulées, - L'éventuelle assistance du BE à l'entreprise pour la mise au point et remédiation aux problèmes rencontrés.

## 2012
Nom et Prénom de l'instructeur :
Comité n° :
| Qualification | [7 empty] | 2012. AMO pour la réalisation d’installations de production d’énergie utilisant la biomasse
Identification projet
N° dossier :
Raison sociale du postulant :
Référence analysée n° :
Références présentes
CAS n°1 - Chaufferie dédiée en PPP ou CREM / Réseau de chaleur en DSP
[9 empty] | Sommaire détaillé du dossier de consultation des entreprises (DCE) |  | #REF!
[9 empty] | Rapport d'analyse des offres |  | #REF!
[9 empty] | Support synthétique de présentation au maître d'ouvrage |  | #REF!
#REF!
CAS n°2 - Chaufferie étudiée dans le cadre d'une opération classique
[9 empty] | Programme technique pour la consultation de maîtrise d'œuvre |  | #REF!
[9 empty] | Documents d'analyse APS / APD / DCE et d'observations suivi de chantier |  | #REF! | <= NB : Ces documents d'analyse et d'observations peuvent être des rapports, notes, présentations, courriers…
#REF!
#REF!
| Document analysé | [7 empty] | Critères | Avis global | Détails/justifications | Notes (à l'intention de l'examinateur)
| Sommaire détaillé du dossier de consultation des entreprises (DCE) | Rapport d'analyse des offres | Support synthétique de présentation au maître d'ouvrage | Programme technique pour la consultation de maîtrise d'œuvre | Documents d'analyse APS / APD / DCE et d'observations suivi de chantier | Documents d'analyse APS / APD / DCE et d'observations suivi de chantier | 0 | 0 |  | De 0 à 4. 4 : Très satisfaisant, >2 : Satisfaisant, 0 : Très insuffisant |  | L'objet du contrôle de référence réalisé par l'instructeur est d'examiner si les points décrits ci-après ont été abordés. ATTENTION : Les documents requis dépendent du mode de gestion retenu pour le projet biomasse : pour leur analyse, il convient donc de considérer uniquement les lignes leur correspondant.
CAS n°1
1 | x | [7 empty] | Le dossier de consultation des entreprises (DCE) doit contenir les éléments suivants. |  |  | - Règlement de consultation - Descriptif des bâtiments concernés - Programme général des travaux - Données énergétiques du projet (besoins thermiques, puissances appelées, taux de couverture bois attendu...) - Données économiques du projet (estimation des coûts d'investissement et d'exploitation, du coût global de la chaleur...)
2 |  | x | [6 empty] | L'analyse doit porter sur les points techniques suivants. |  |  | - Dimensionnement des installations - Implantation de la chaufferie et intégration architecturale - Planning prévisionnel des travaux - Moyens humains et matériels mis à disposition
3 |  | x | [6 empty] | L'analyse doit porter sur les points économiques suivants. |  |  | - Tarif de la chaleur et évolution envisagée - Programme d'investissement - Modalités de financement du projet - Compte d'exploitation prévisionnel et ses hypothèses d'évolution - Charges liées au gros entretien et renouvellement (GER) - Prévisions de résultats et de rentabilité du projet
4 |  | x | [6 empty] | L'analyse doit également porter sur les points suivants. |  |  | - Plan d'approvisionnement en combustible bois (nature, quantité, caractéristiques, prix, organisation logistique) - Qualité environnementale (taux de couverture bois, émissions atmosphériques, bilan carbone...) - Qualité du service rendu (engagements et moyens mis en œuvre)
5 |  |  | x | [5 empty] | Le support synthétique de présentation doit reprendre les principaux éléments de l'analyse des offres. |  |  | - Eléments techniques - Eléments économiques - Eléments environnementaux - Eléments liés à l'approvisionnement en combustible bois
* En rouge : Obligation d'une note supérieure ou égale à 2 | [9 empty] | TOTAL sur 20 | Pour être recevable : - le total doit être supérieur ou égal à 10 - et nécessité d'obtention d'une note supérieure ou égale à 2 pour les lignes où cela est indiqué
0
CAS n°2
1 |  |  |  | x |  |  |  |  | Le programme technique doit contenir les éléments suivants. |  |  | - Descriptif des bâtiments concernés - Objectif du programme de travaux - Données énergétiques du projet (besoins thermiques, puissances appelées, taux de couverture bois attendu, rendement de l'installation...) - Données économiques du projet (estimation des coûts d'investissement et d'exploitation, du coût global de la chaleur...) - Qualité environnementale du projet attendue (émissions atmosphériques, bilan carbone...)
2 |  |  |  |  | x |  |  |  | L'analyse de l'APS / APD doit porter sur les points techniques suivants. |  |  | - Dimensionnement des installations - Implantation de la chaufferie et intégration architecturale - Prise en compte de l'approvisionnement en combustible bois (nature, quantité, caractéristiques, organisation logistique) pour la bonne conception / réalisation des équipements (silo, convoyage...) et infrastructures (accessibilité, aires de manoeuvre...)
3 |  |  |  |  | x |  |  |  | L'analyse de l'APS / APD doit porter sur les points économiques suivants. |  |  | - Coûts d'investissement détaillés par poste - Charges détaillées relatives au gros entretien et renouvellement (GER)
4 |  |  |  |  | x |  |  |  | L'analyse de l'APS / APD doit également porter sur les points suivants. |  |  | - Qualité environnementale (taux de couverture bois, rendement de l'installation, émissions atmosphériques, bilan carbone, modalités de suivi des performances énergétique et environnementale de l’installation en phase d’exploitation...) - Maintenabilité des équipements (accessibilité, facilité de démontage, possibilité d’isolement, remplacement des pièces...)
5 |  |  |  |  | x |  |  |  | L'analyse du DCE et les observations liées au suivi de chantier doivent porter sur les points suivants. |  |  | - Vérification que le DCE comporte bien les spécifications techniques propres à la réalisation de l'ensemble du projet et au fonctionnement de l'installation (notamment pour la partie relative aux équipements de la chaufferie bois) - Vérification que les travaux se déroulent conformément aux engagements pris par l’équipe de maîtrise d’œuvre
* En rouge : Obligation d'une note supérieure ou égale à 2 | [9 empty] | TOTAL sur 20 | Pour être recevable : - le total doit être supérieur ou égal à 10 - et nécessité d'obtention d'une note supérieure ou égale à 2 pour les lignes où cela est indiqué
0